ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Тестовые ЗАДАЧИ к ГОС-экзамену

для бакалавров направления 08.03.01

профиля ТГВ

Задача 1.

Определить габаритные размеры и силу упругой деформации П – образного компенсатора трубопровода тепловой сети.

Исходные данные: диаметр трубопровода   ; пролет между неподвижными опорами L, м; максимальная температура теплоносителя ,; расчетная температура наружного воздуха;  ,.

Определить: В,   Н,   Рк.

Указание: расчет производить с помощью номограмм (рис. 1,2)

Рис. 1.

# Рис. 2.

Задача 2.

Подобрать диаметр трубопровода и определить потери давления

G1, т/ч

,  кгс/м2, на участке тепломагистрали тепловой сети.

Lпл, м

2

3

G3, т/ч

G2, т/ч

Рис.1 Фрагмент расчетной схемы гидравлического расчета трубопровода тепловой сети

Указание: расчет выполнять с помощью номограмм гидравлического расчета трубопроводов тепловых сетей (рис.2,3)

Рис. 2.Номограмма для гидравлического расчета трубопроводов водяных тепловых сетей диаметром 40, 50, 70 и 80мм 
(К=0,5 мм, ρв=958 кг/м3)

Рис. 3. Номограмма для гидравлического расчета трубопроводов водяных тепловых сетей диаметром 100, 125, 150 и 175мм 
(К=0,5 мм, ρв=958 кг/м3)

Задача 3.

Определить максимальный часовой тепловой поток на отопление здания , Гкал/ч, методом укрупненных показателей. Рассчитать также годовой расход тепла на отопление здания , Гкал.

Принять следующие исходные данные: наружный строительный объем здания , м3; температура внутреннего воздуха , ; расчетная температура наружного воздуха ; средняя температура отопительного периода ; продолжительность отопительного периода сут.

Задача 4.

Определить максимальный часовой расход тепла на отопление здания ,  Гкал/ч, используя методику расчета по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Исходные данные: многоквартирный  6-ти  этажный жилой дом по новому типовому проекту с учетом применения энергосберегающих мероприятий; общая площадь здания  А, м2; расчетная температура наружного воздуха  .

Указания:

1) величину укрупненного показателя максимального теплового потока на отопление здания , Вт/м2, принять по табл. 1.

2) коэффициент, учитывающий расход тепла на отопление общественных зданий микрорайона принять =0,25.

| Этажность постройки | Характеристика зданий | Расчетная температура воздуха для проектирования отопления, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
|  |  | Для постройки до 1985 года |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 3-4 5 и более | Без учета внедре-ния энергосбере-гающих меро-приятий | 148 95 65 | 154 102 70 | 160 109 77 | 205 117 79 | 213 126 86 | 230 134 88 | 234 144 98 |
| 1-2 3-4 5 и более | С учетом внедре-ния энергосбере-гающих меро-приятий | 147 90 65 | 153 97 69 | 160 103 73 | 194 111 75 | 201 119 82 | 218 128 88 | 222 137 92 |
|  |  | Для постройки после 1985 года |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 3-4 5 и более | По новым типо-вым проектам | 145 74 65 | 152 80 67 | 159 86 70 | 166 91 73 | 173 97 81 | 177 101 87 | 180 103 87 |

Табл. 1. Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади , Вт, в соответствии со СНиП 41-02-2003

Задача 5.

Рассчитать среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение здания , Гкал/ч. Определить также максимальный часовой расход теплоносителя на отопление здания , т/ч, и среднечасовой расход сетевой воды на горячее водоснабжение .

Исходные данные: многоквартирный жилой дом с централизованным горячим водоснабжением; количество жильцов  m, чел; расчетные температуры теплоносителя на отопление τ1,, τ2,, соответственно; начальная и конечная температура нагреваемой водопроводной воды равна соответственно tх, , t г, ;  максимальный тепловой поток на отопление равен  , Гкал/ч.

Указания:

1) величину укрупненного показателя среднего теплового потока на горячее водоснабжение  qh, Вт/м2 , принять по табл. 1.

2) массовую теплоемкость воды принять  равной с = 1 ккал/(кг ·).

Табл. 1. Укрупненные показатели среднего теплового

потока на горячее водоснабжение , в соответствии со СНиП 41-02-2003

| Средняя норма расхода воды на горячее водоснабжение на 1 чел, л/сут | 85 | 90 | 105 | 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой поток, Вт | 320 | 332 | 376 | 407 |